Ficha de Inspecção de Postos de Transformação Aéreo /

RELATÓRIO DE INSPECÇÃO Nº : 00    /26

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - AÉREO

Entidade:

Executante: M.B.T ENERGIA

Técnico Executante: Bernardo Nunes

Hélder Semedo

António Canongo

Coordenador Técnico: Carlos Oliveira

Data: _____/______/2026

Prioridade Intervenção

|  | OK | A | B | C | NA | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travessa |  |  |  |  |  |  |
| 1 Estado geral |  |  |  |  |  |  |
| Apoio |  |  |  |  |  |  |
| 2 Estado geral |  |  |  |  |  |  |
| 3 Acessos |  |  |  |  |  |  |
| Plataforma |  |  |  |  |  |  |
| 4 Do seccionador – Estado geral |  |  |  |  |  |  |
| 5 Do quadro - Estado geral |  |  |  |  |  |  |
| 6 Liagação a terra de protecção |  |  |  |  |  |  |
| Seccionador/Interruptor – Seccionador |  |  |  |  |  |  |
| 7 Estado geral (Isoladores, facas e combinado) |  |  |  |  |  |  |
| 8 Numeração do órgão de corte |  |  |  |  |  |  |
| 9 Comando ligado a terra |  |  |  |  |  |  |
| Barramento |  |  |  |  |  |  |
| 10 Estado geral |  |  |  |  |  |  |
| Transformador |  |  |  |  |  |  |
| 11 Existência de focos de corrosão |  |  |  |  |  |  |
| 12 Isoladores – Primário e Secundário |  |  |  |  |  |  |
| 13 Chapa de característica visível |  |  |  |  |  |  |
| 14 Nível de óleo |  |  |  |  |  |  |
| 15 Fugas de óleo e estado das juntas de vedação |  |  |  |  |  |  |
| 16 Estado da sílica gel b) |  |  |  |  |  |  |
| 17 Suporte |  |  |  |  |  |  |
| Descarregadores de Sobre Tensão |  |  |  |  |  |  |
| 18 Estado geral e ligação directa à terra |  |  |  |  |  |  |
| Tubos de Protecção |  |  |  |  |  |  |
| 19 Estado geral e fixação |  |  |  |  |  |  |
| Quadro Geral BT |  |  |  |  |  |  |
| 20 Invólucro – Estado geral, limpeza e pintura |  |  |  |  |  |  |
| 21 Placa de identificação e de “Perigo de Morte” |  |  |  |  |  |  |
| 22 Cadeado/Chave |  |  |  |  |  |  |
| 23 Interruptor geral/Disjuntor |  |  |  |  |  |  |
| 24 Indicação do sentido de rotação de fases |  |  |  |  |  |  |
| 25 Indicação de saídas BT |  |  |  |  |  |  |
| 26 Bases fusíveis |  |  |  |  |  |  |
| 27 Calibre de fusíveis conforme “Ficha de fusíveis” afixada |  |  |  |  |  |  |
| 28 Existência de pontos quentes barramentos/Ligações |  |  |  |  |  |  |
| 29 Mapa de registo de terra |  |  |  |  |  | TP: TS: |
| 30 Croqui da localização de circuitos de terra |  |  |  |  |  |  |
| 31 Bainhas de cabos BT isolados/desligados |  |  |  |  |  |  |
| 32 Mapa de primeiros socorros |  |  |  |  |  |  |

Instruções para  preenchimento	b)	Considerar:

a)	Estado da Sílica gel: Normal: > 40% AZUL	A Δt ≥ 35 ˚C ou t ≥ 80 ˚C

Se conforme - Ok;	Necessita de Intervenção: < 40% AZUL	B 15 ≤ Δt <  35 ˚C ou  t ≥ 60 ˚C

Não Aplicável - NA;

Assinalar com X as anomalias segundo o critério (A, B, C):	c)	d)

Critério: A - INTERVENÇAO URGENTE;	Identificar em observações a localização exacta dos pontos	Terras (TP e TS):

B - INTERVENÇAO A PROGRAMAR;	Quentes e se apresenta danos visíveis	Normal: < 20 Ω

C - ACOMPANHAR, NÃO SENDO NECESSÁRIA INTERVENÇÃO	 (fotografia e imagem termográfica).	Necessita de Intervenção: > 20

OBSERVAÇÕES

| Nº TRANSFORMADOR |  |
| --- | --- |
| TIPO |  |
| POTENCIA |  |
| ANO |  |
| MEDIÇÃO DE TENSÃO |  |

RELATORIO DE MEDIÇÃO TERRA

| Entidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento de medição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRUS 89N S/N 13082450 FW 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | Medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terra de Protecção: |  |  | Terra de Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ASSINATURA DO CLIENTE