Ficha de Inspecção de Postos de Transformação Cabinado /

RELATÓRIO DE INSPECÇÃO Nº : 00    /26

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - CABINADO

Entidade:

Executante: M.B.T ENERGIA

Técnico Executante: Bernardo Nunes

Hélder Semedo

António Canongo

Coordenador Técnico: Carlos Oliveira

Data: _____/______/2026

Prioridade Intervenção a)

|  | OK | A | B | C | NA | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edifício / Invólucro |  |  |  |  |  |  |
| 1 Acesso à PT |  |  |  |  |  |  |
| 2 Estado geral construção civil (Rachas/Humidades) |  |  |  |  |  |  |
| 3 Pintura exterior |  |  |  |  |  |  |
| 4 Ventilação normal/Ventilação forçada (Ensaiar funcionamento) |  |  |  |  |  |  |
| 5 Bombagem (Ensaiar funcionamento) |  |  |  |  |  |  |
| 6 Janelas/Vidros |  |  |  |  |  |  |
| 7 Porta (s)/Fechaduras(s)/Puxador(és)/Pintura |  |  |  |  |  |  |
| 8 Placa de identificação e de “Perigo de Morte” |  |  |  |  |  |  |
| 9 Pintura Interior |  |  |  |  |  |  |
| 10 Limpeza interior |  |  |  |  |  |  |
| 11 Vedações/encravamento das celas |  |  |  |  |  |  |
| 12 Tampas das caleiras |  |  |  |  |  |  |
| 13 Passa-Muros |  |  |  |  |  |  |
| 14 Iluminação da PT |  |  |  |  |  |  |
| 15 Mapa de registo de terras d) |  |  |  |  |  | TP: Ω TS: Ω |
| 16 Croqui da localização de circuitos de terra |  |  |  |  |  |  |
| 17 Bainhas de cabos BT isoladas/desligadas |  |  |  |  |  |  |
| 18 Quadro de primeiros socorros |  |  |  |  |  |  |
| 19 Estrado/Tapete isolante |  |  |  |  |  |  |
| Caixas Fim-de-Cabo MT |  |  |  |  |  |  |
| 20 Fugas/Limpeza/Derrame de óleo/ Contornamentos |  |  |  |  |  |  |
| 21 Estado das ligações das bainhas à terra de protecção |  |  |  |  |  |  |
| Seccionadores, Interruptores, Combinados, Disjuntores |  |  |  |  |  |  |
| 22 Estado geral, comando, isoladores e facas |  |  |  |  |  |  |
| 23 Ruídos ou indícios de degradação de celas SF6 |  |  |  |  |  |  |
| 24 Numeração do (s) órgão (s) de corte |  |  |  |  |  |  |
| Barramento MT |  |  |  |  |  |  |
| 25 Estado geral e isoladores |  |  |  |  |  |  |
| Transformadores de Potencia (MT/BT) |  |  |  |  |  |  |
| 26 Nível de óleo isolante no conservador |  |  |  |  |  |  |
| 27 Fugas de óleo e estado das juntas de vedação |  |  |  |  |  |  |
| 28 Estado da sílica gel b) |  |  |  |  |  |  |
| 29 Existência de focos de corrosão |  |  |  |  |  |  |
| 30 Chapa de características visíveis |  |  |  |  |  |  |
| Quadro Geral BT |  |  |  |  |  |  |
| 31 Estado geral, limpeza |  |  |  |  |  |  |
| 32 Interruptor/Disjuntor geral |  |  |  |  |  |  |
| 33 Indicação do sentido de rotação de fases |  |  |  |  |  |  |
| 34 Calibre de fusíveis conforme “Ficha de Fusíveis” afixada |  |  |  |  |  |  |
| 35 Estado das bases fusível |  |  |  |  |  |  |
| 36 Identificação de saídas |  |  |  |  |  |  |
| Existência de Pontos Quentes |  |  |  |  |  |  |
| 37 Pontos quentes (QGBT, TP, seccionador, barramento, terminações MT) c) |  |  |  |  |  |  |

Instruções para  preenchimento	b)	Considerar:

a)	Estado da Sílica gel: Normal: > 40% AZUL	A Δt ≥ 35 ˚C ou t ≥ 80 ˚C

Se conforme - Ok;	Necessita de Intervenção: < 40% AZUL	B 15 ≤ Δt <  35 ˚C ou  t ≥ 60 ˚C

Não Aplicável - NA;

Assinalar com X as anomalias segundo o critério (A, B, C):	c)	d)

Critério: A - INTERVENÇAO URGENTE;	Identificar em observações a localização exacta dos pontos	Terras (TP e TS):

B - INTERVENÇAO A PROGRAMAR;	Quentes e se apresenta danos visíveis	Normal: < 20 Ω

C - ACOMPANHAR, NÃO SENDO NECESSÁRIA INTERVENÇÃO	 (fotografia e imagem termográfica).	Necessita de Intervenção: > 20

OBSERVAÇÕES

| Nº TRANSFORMADOR |  |
| --- | --- |
| TIPO |  |
| POTENCIA |  |
| ANO |  |
| MEDIÇÃO DE TENSÃO |  |

RELATORIO DE MEDIÇÃO TERRA

| Entidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento de medição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRUS 89N S/N 13082450 FW 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | Medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terra de Protecção: |  |  | Terra de Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ASSINATURA DO CLIENTE